## 연회 작업확인서
작 업 확 인 서 (연회 행사)
행사주관/대행사명 |  | 대한내과의사회 |  | 설치 일시 |  | 10월17일(토) 21시30분~ 24시 |  |  |  |  | 철수 일시 | 10월18일 16시~ 18시
작 업 장 소 |  | 더그랜드롯데 서울 |  | 대 표 자 | [6 empty] | 현장책임자
작업 총 인원 |  | 명 |  | 반입 품목 | [6 empty] | 안전관리자
연회 행사명 |  | 제29회 정기총회 및 추게학술대회 | [8 empty] | 행사 일시 | 10/18, 08:30~15:45
위 험 요 인 |  | □ 소음작업 □ 화기작업 □ 위험물작업
■ | 작업 업체 작성 내용 必
작업 업체명 |  |  | 작업 인원수 | 부스 총 수 |  |  | 작업내용
예시: 탑스텐다드 |  |  | 2명 | 3부스 |  |  | 트러스 부스 설치 및 철거 (** 제약/ 부스번호 #6 ) 블록 부스 설치 및 철거 (** 제약/ 부스번호 #1#2 )
■ | 유의사항
(1) 작업확인서는 작업 1일전에 제출한다. | [8 empty] | (5) 위험물은 당일 사용량을 초과하여 반입치 못한다.
(2) 2일이상 작업시는 일일작업신청서를 작성, 사전에 결재를 득한다. | [8 empty] | (6) 위험물 작업시 사전에 MSDS(물질안전보건자료)를 제출한다.
(3) 용접,위험물 작업시 별도 사용 허가 필증을 부착해야 한다. | [8 empty] | (7) 용접 및 위험물 작업시 불티감시자 및 안전관리자를 상주시킨다.
(4) 유해위험요인 작업이 있을시 위험성평가를 작업 전에 제출한다. | [8 empty] | (8) 기타 안전수칙 위반시 작업중지 등의 지시에 이의를 제기치 못한다.
상기와 같이 작업을 실시코자 하오니 확인하여 주시기 바랍니다.
본 작업은 당 업체의 관리 감독 하에 이루어지며, 산업안전 관련 법규와 규정을 준수할 책임이 있습니다.
작업 개시 전 작업자에게 필수 안전교육을 실시하고, 작업 중 발생 가능한 위험요인을 사전 파악하여
이를 제거하거나 최소화하기 위한 조치를 수행할 의무가 있습니다.
단, 작업중 화재등 안전사고가 발생하지 않도록 하겠으며 만약 사고가 발생하면 인명 및 재산상의
피해가 발생 할 경우 일체의 손해 및 민·형사상의 책임을 이의없이 당 업체가 책임 보상하겠습니다.
■ | 업체명 | [5 empty] | ■ | 회사 TEL
■ | 대표자 |  |  |  | (서명) |  | ■ | 신청인 |  | HP |  |  | 성 명 | (서명)

## 안전수칙
작업장 안전수칙
○연회장 작업(공사) 시 준수사항
○화기 작업 안전수칙
○위험물취급 작업 안전수칙
연회장 작업(공사) 시 준수사항
■ 산업안전보건법 등 대한민국의 제반 법규, 제 규정 준수 필수
■ 작업 확인서 작성 시
| 1. | 작업 1일전까지 행사주관/대행사가 작성하여 호텔 발주부서에 제출한다.
| 2. | 작업확인서 및 작업장 안전수칙에 등재된 각종 유의사항을 확인 후 반드시 이행한다.
| 3. | 관련서류 접수와 동시에 관련 안내를 잘 숙지한 후 필요사항은 별도로 제출한다.
| 4. | 행사주관/대행사의 현장책임자는 여러 작업업체의 안전관리에 만전을 기하고 관련사항을 안내한다.
| 5. | 본 안내서 외의 각종 작업장(공사장) 안전규정을 안내 받을 시 이에 따른다.
■ 안전관련사항
| 1. | 작업자는 보호장구(안전화, 안전모, 마스크, 벨트 등)를 착용하고, 사다리는 전도방지장치를 부착하여야 한다. 특히 고소작업자는 반드시 안전모, 안전벨트, 안전화 등을 착용한다.
| 2. | 보호장구 및 장비는 산업안전보건법의 규정과 목적에 맞도록 구성 및 준비하여 사용한다.
| 3. | 현장작업관리책임자를 선정하여야 하며 선정된 자는 안전관리업무만 전담하고 반드시 현장에 상주하면서 업무에 임하여야 한다.
| 4. | 최초 작업 시작 전 현장작업관리책임자는 안전에 관한 교육을 모든 작업자에게 실시한 후 작업에 임해야 한다.
| 5. | 비상통로는 유사 시 항상 대피가 가능하도록 동선을 확보해 놓아야 한다.
| 6. | 안전 위험요소 지적 시 즉각 시정 조치한다. 또한 시정지시를 이행치 않을 경우에는 전체 작업 중단 및 퇴거 조치할 수 있다. (이 경우 모든 책임은 작업업체가 부담한다.)
■ 일반사항(현장관리)
| 1. | 호텔 보안 및 안전관리 상 모든 작업자는 출입절차에 따른 후 출입증을 상시 패용한다. (미 패용 시 즉시 퇴거조치 됨)
| 2. | 소화기구를 반드시 작업현장에 비치한다. (소화기, 비상렌턴 및 상황에 따라 방화수 등)
| 3. | 소화기구류는 작업장소 어느 곳에서나 인식 및 사용이 편리하도록 하여야 한다.
| 4. | 소방설비(방화셔터, 자탐, S/P 등)의 작동에 지장을 초래할 경우에는 담당자와 사전 협의 후 작업하여야 한다.
| 5. | 부스 또는 무대 설치 시 연동제어기, 수동조작함 등 소방시설이 매몰되지 않도록 한다.
| 6. | 가설무대(부스 포함) 설치 시 목재집기는 방염처리 후 사용한다.
| 7. | 작업등은 방우등을 사용하여야 하며, 일반조명등은 일체 사용하지 못한다.
| 8. | 소음작업으로 인해 고객 컴플레인 시 즉시 작업 중단하여야 하며, 이의 제기 할 수 없다. 특히, 21시~09시까지는 소음작업(함마드릴류 등)을 할 수 없다.
| 9. | 건물 내 모든 지역에서는(지정장소 제외) 반드시 금연하며, 음주 후 작업장 출입을 금지한다.
| 10. | 자재 반입, 반출하는 현장에서 흡연 금지 수칙을 위반하는 경우, 화재·폭발 등 중대한 사고로 연결될 수 있으니,
자신의 안전과 동료의 생명을 지키기 위해 절대적으로 준수한다.
■ 위험물 작업
| 1. | 페인트, 신나류, 화기(고체연료 등)를 사용하는 작업은 사전에 방재실로부터 위험물 사용허가를 득하여야 한다.
| 2. | 위험물류의 위험 정도 및 사용에 관한 안전 확인을 위해 관련 MSDS자료를 제출하며, 위험에 대한 충분한 정도를 작업신청 시 제시(고지)하여야 한다.
| 3. | 위험물 작업과 용접작업은 동시에 할 수 없으며, 사전 점검 후 허가, 결정 받아야 한다.
| 4. | 위험물류 허가량 : 페인트 4ℓ, 신나 2ℓ 기준으로 현장 반입 가능(사용 후 즉시 반출)
| 5. | 희석은 외부 통풍이 잘 되는 곳에서 하며, 바닥에 페인트가 묻지 않도록 주의한다. (운반 필요 시 용기 뚜껑을 닫고 운반한다.)
| 6. | 분무작업은 작업장 밖에 콤프레샤, 배기휀을 설치하고 옥외 환기하여 가스농도가 높지 않도록 한다. 다량의 붓 작업도 이와 같다. (폭발농도 약1~6%, 인화점 -11~41℃)
| 7. | 용접기류 사용 시 사전에 허가를 받아야 한다.(산소, 전기, 알곤 등, 단, LPG는 사용불가)
| 8. | 금속류 절단, 용접 등 불꽃에 의한 사고 방지를 위한 사전 안전조치를 반드시 취하여야 한다. (버미글라스로 바닥 보양 및 불티방어막 설치 등 – 천장작업 포함)
| 9. | 용접, 용단 작업 시 불티감시자를 배치하며 주변에 소화기, 소화수를 비치하여야 한다.
현장작업관리책임자는 상기내용을 이해하였으며, 안전관리 수칙을 준수하며, 위반시 작업중단
또는 퇴거조치에 이의없이 따르겠습니다.
2026년 월 일 성 명 : (서명)

## 화기 안전수칙
화기(전기, GAS)작업 안전수칙
| 1. | 화기작업은 사전 허가를 받아 「화기사용 허가증」을 용접기에 부착하고 작업한다.
| 2. | 페인트 등 인화물질 작업과 용접의 동시 작업은 화재, 폭발을 예방하고자 절대 금지한다.
| 3. | 전기용접기, 전선상태 점검 및 전원공급 및 접지선의 결선 등 담당 전기기사의 허락을 받아야 한다. 【전기용접기 허용 용량은 3kw (임시판넬 설치시 5kw 이상)】
| 4. | GAS 용접기는 용기, 조절기, 호스, 역화방지기 등 니상유무를 관련부서 승님, 확인 후 사용 한다. 【 LPG GAS는 반입사용금지 】
| 5. | 작업반경 5M내에 소화기, 소화수, 불티 방지포 등을 비치하고 불티감시자의 감시하에 작업 한다.
| 6. | 용접작업 종료 후 용접 불티가 있는지 최소 30분간 잔류하여 확인한다.
| 7. | 작업장소에 있는 모든 가연성 물질은 수평거리 10M밖으로 옮겨야 하며 불가능할 경우 방화덮개나 금속, 내화 방화물, 불티 비산방지포 등으로 보호하고 불티가 고이지 않고 내부로 침투가 불가능하게 해야 한다.
| 8. | 작업장소 10M내에 있는 벽, 바닥, 덕트 등의 개구부나 틈새는 완벽하게 불티차단장치를 설치해야 한다.
| 9. | 용접작업이 가연성 구조의 벽, 칸막이, 지붕, 천정에서 행해질 경우 발화 방지하기 위한 내화성 차폐물이나 가이드를 설치하여야 한다.
| 10. | 용접과 절단을 스프링클러 헤드 직근에서 할 경우 헤드 위에 젖은 불티방지포를 두르고 작업을 하고, 작업완료 즉시 제거하여 자동 화재 소화설비가 이상 작동을 하지 않도록 해야 한다.
| 11. | 부근의 작업자는 열, 스파크 및 용융 금속파편으로부터 보호조치를 해야 한다.
| 12. | 허가되지 않는 시간, 장소의 용접, 절단작업 행위는 절대 금지한다.
| 13. | 불티감시자는 사용할 수 있는 소화설비를 준비하고 소화방법 및 소방시설 사용법을 숙지한다.
| 14. | 불티감시자는 화재 시 경보장치를 작동할 수 있도록 그 시설 위치 및 사용법에 익숙해야 한다.
| 15. | 불티감시자는 모든 노출지역에서 화재를 감시하며, 화재 시 사용 가능한 모든 소화설비를 사용하여 화재를 진화하고 그 즉시 경보 벨을 작동하여 화재사실을 방재실에 통보하여야 한다.
| 16. | 예상되는 화재의 종류, 규모에 적합한 소화 설비를 비치하고 소화전 설비도 사용 가능하게 한다.
| 17. | 작업 종료 후 용접기는 안전장치를 확인하고 지정 장소에 보관한다.
| 18. | 사고 발생 시 비상관제실(방재담당)에 즉시 연락한다.
화재발생 신고 → 호텔, 면세점 구내전화 119 , 비상전화이용
(비상관제실) 일반전화 759 - 7119, 7720

## 위험물 안전수칙
위험물취급 작업 안전수칙
| 1. | 위험물질 작업은(페인트, 신나류 등 인화성 있는 물품) 사전에 허가를 받아야 한다.【MSDS 제출】
| 2. | 허가량은 통상 페인트4L, 신너 2L이내로 현장 반입한다. (1일 사용량이 다량일 경우 철제 보관함에 넣어 옥외 안전한 곳에 보관사용) 【유성 반입 불가】- 필요시 위험성평가 실시하여 반입
| 3. | 희석은 외부 통풍이 잘 되는 곳에서 희석을 하며 바닥이 오염되지 않게 한다.
| 4. | 운반 시 용기의 뚜껑을 닫고 운반한다.
| 5. | 페인트는 통풍이 잘되는 외부 철제 함에 보관, 관리한다.
| 6. | 작업 전에 소화기, 환풍장치 등을 갖추고 작업한다.
| 7. | 작업종료 후 가연성 폭발성 유증기는 폭발하한선 이하로 환기시켜야 한다.
| 8. | 분무작업은 작업장 밖에 콤푸레샤, 배기휀 설치하여, 옥외로 환기하여 가스농도가 높지 않도록 한다. 다량의 붓 작업도 이와 같다. (배기FAN에 방염처리된 자바라를 설치 할 것) 【신너 폭발농도 약 1~6%, 인화점 -11 ~ 41℃, 증기밀도 5 】
| 9. | 프레셔, 전기 스위치 등은 외부에 설치하여 전기스파크를 차단한다.
| 10. | 위험물 작업과 용접작업, 불티발생작업(절단, 스파크, 마찰, 충격 등)은 화재, 폭발을 예방하고자 동시작업을 금지한다.
| 11. | 작업장에는 「화기엄금」「페인트작업 중」등의 경계표시를 하고, 완전 건조 할 때까지 감시 또는 출입 통제한다.
| 12. | 작업장에서는 절대 금연한다.
| 13. | 사고 발생 시 비상관제실(방재담당)에 즉시 연락한다.
화재발생 신고 → 호텔, 면세점 구내전화 119 , 비상전화이용
(비상관제실) 일반전화 759 - 7119, 7720